询价招标文件

项目名称：武汉市职业病防治院大楼消防维护保养

及年度检测项目

项目地点：湖北省武汉市江岸区江汉北路18-20号

招标单位：武汉市职业病防治院

武汉市职业病防治院大楼消防维护保养及年度检测项目询价招标文件

武汉市职业病防治院将现有消防系统设备专业维保进行消防维护保养及年度检测招标，欢迎符合资质条件并对此感兴趣的供应商参加本项目的投标。

- 一、招标项目范围

1、项目编号： WZF-CG-QT-2203004

2、项目名称：武汉市职业病防治院消防系统维保服务项目

- 3、项目内容：消防维保、消防年检。

- 4、项目服务期：12个月

5、项目预算：2万元（含全年消防设施维护保养费用及消防设施年度检测）

- 二、项目基本情况

- 1、武汉市职业病防治院现投入使用的为一栋8层主楼及配电房水泵房等附属平楼，无地下室。建筑面积约为10263.05平方米，整栋大楼消防设施设备齐全。

- 2、项目地点：湖北省武汉市江岸区江汉北路18-20号

- 三、维保范围

- 1、火灾自动报警系统

- 2、消火栓系统

- 3、自动喷水灭火系统

- 4、防排烟系统

- 5、防火门系统

- 6、应急照明疏散指示系统

- 7、消防电话

- 8、消防广播

- 9、气体灭火系统

- 四、维保方式

- （一）例行检查

- 1、火灾自动报警系统

- 1.1 每月一次对火灾自动报警系统日常误报警清查，报警系统运行检查，系统日常保养。确保报警系统的正常、灵敏、精确。每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常。

- 1.2 征得院方同意后，每季度抽测火灾联动控制装置包括：排烟机、送风机、送风口、水泵等设备的联动情况是否正常。

- 1.3 定期试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示是否正常。

- 1.4 定期对备用电源进行1~2次充放电试验，对主电源和备用电源切换进行1~3试验。

- 1.5 定期对消防主机等设备进行除尘。

- 1.6 征得院方同意，每季度与院方一起对声光报警器及消防广播系统进行测试。

- 2、消火栓系统

- 2.1 每月抽查室内外消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，消火栓箱组件是否完整；消防水出水状况是否符合消防规定。

- 2.2 每月对消火栓泵工作泵和备用泵进行手动测试，检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常，每季联动测试是否运行正常。

- 2.3 每季对屋面试验栓进行放水试验，实验供水系统的水量水压。

- 2.4 每年对屋面裸露管道阀门进行冬季防冻保温措施，对水泵房水泵管道锈蚀部分进行除锈刷漆保护。

- 3、自动喷水灭火系统

- 3.1 每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。

- 3.2 每季度用末端试水装置对水流指示器作一次检查，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号，确认报警正常。

- 3.3 每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水实验，检查水力警铃是否正常报警，确认系统供水能力是否正常。

- 3.4 日常对消防水池、消防水箱、水泵接合器、相关阀门等消防设施进行外观检查，确认是否符合要求并处于完好状态；

- 3.5 每月对喷淋泵工作泵和备用泵进行手动测试，检查控制功能、电机转动和水泵加压情况及信号是否正常，每季联动测试是否运行正常。

- 3.6 每月对稳压泵工作泵和备用泵进行手动测试，检查控制功能、电机转动和稳压功能是否正常，气压罐等外观是否完好。

- 4、防排烟系统

- 4.1 每月手动启动排烟机和送风机，确保手动启动正常，每季联动测试确保联动运行正常。

- 4.2 根据实际情况，每年至少一次对防排烟风机、风口、风阀进行除锈及上润滑油。

- 5、防火门系统

- 5.1 日常检查防火门外观、开关状态及闭门器是否完好。

- 6、应急照明疏散指示系统

- 6.1 日常检查消防应急灯、疏散指示标识是否损坏，标识方向是否指向安全出口。

- 6.2 季度联动消防强电是否及时断电、应急灯是否正常工作。

- 7、消防电话

- 7.1 每月对消防电话进行测试，确认通话是否正常。

- 7.2 定期对消防电话主机进行除尘。

- 8、消防广播

- 8.1 每月检查广播系统扬声器的完好性能。

- 8.2 定期对广播系统的主机进行除尘。

- 8.3 每月测试广播系统中调音开关的完好性能。

- 8.4 每季对消防广播系统进行联动播放测试。

- 9、气体灭火系统

- 9.1 对系统各组件的外观压力进行检查，系统设备组件不能有碰撞变形等损伤和锈蚀情况；

- 9.2 检查设备铭牌清晰，手动操作装置动作可靠，安全标志完整。

- 9.3 检查灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动，各连接管无变形、裂纹等异常现象。

- 9.4 检查储气瓶压力是否正常。

- 9.5 检查启动管路连接处是否牢固，有无泄漏。

- 9.6 检查启动瓶、药剂瓶瓶头阀有无泄漏，压力表是否完好有效。

- 9.7 对大楼、配电房、水泵房灭火器的外观、压力、有效期等进行检查。

对上述全面检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告甲方相关人员，同时采取应急措施。

- （二）故障突击抢修

- 当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应在4小时内立即派员对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复。当需超过2天尚无法修复时，需书面通知甲方工作人员， 增加日常管理人员与维保单位工作人员一同作好维修期间的安全防范。同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。

- 五、其它维保要求

- （一）消防年检

- 建筑消防设施检测每年一次，并出具有效的消防设施检测报告。检测时间根据甲方商议时间确定。

- （二）消防联动

- 每季度对下列设备作一次消防联动工作检查：

- 1.检查火灾自动报警主机联动工作是否正常。

- 2.检查喷淋水泵的联动工作情况。

- 3.检查各消防设施的切换开关是否正常。

- 4.检查消防水泵的联动工作情况。

- 5.检查防排烟系统、正压送风系统联动是否正常。

- 6.检查声光报警器及消防广播系统联动是否正常。

- 7.检查电梯联动是否能自动迫降。

- 8.检查强切电系统的联动是否正常断电。

- （三）例行维保

- 1.例行维保周期为：每月上门维护两次，一次根据上述例行检查方式进行维护保养，一次设备巡检抽查或维修，结合甲方实际情况而定。

- 2.维保方须固定1-2个熟悉甲方消防系统的工作人员负责消防设施维护保养工作，并有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织消防检查、培训、宣传及其它消防相关工作。

- 3.全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的责任，认真服从武汉市消防应急管理部门的技术指导。

- 4.消防维保单位需每月将维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。消防系统和设备发生故障时，维保单位应做好设备暂停使用或给予恰当的保护。

- 5.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果，并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失（经第三方权威部门监定为保养不善造成）将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

- 6.维保需满足甲方要求及相关政府管理部门规范，配备技术人员及足够工具进行维护保养。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具， 确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产的安全。

- 7.维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安生意外事故与甲方无关，但维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由维保单位承担一切经济和法律责任。

- 8.应标单位需到现场了解消防及配套设备的运行情况，并有针性制定维保方案和实施方案，对于甲方提出维保要求如有缺少相关维保规范要求，投标单位应按规范要求给予补充完善。

- 9.维保单位未按招标要求落实相应维保工作，将扣除当月维保费用10%。因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损坏情况向维保单位追索赔偿。

- 六、投标单位资格要求

- 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有相应经营范围的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书、其他组织证明其身份的文件）；

- 2、投标人应具备消防主管部门颁发的中华人民共和国消防技术服务机构资质证书（消防技术服务机构类型：消防设施维护保养检测；资质等级：二级及以上）。

- 3、投标人遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，近三年在经营活动中没有重大违法、违规记录。

- 4、本次招标不接受联合体投标。

- 5、投标时必须携带以下文件：

- （1）营业执照原件及复印件、法人代表证明及委托代理人证明；

- （2）消防设施维修保养资质证书原件及复印件；

- （3）消防设施维修保养人员资格证及社保证明；

- （4）近期维修保养主要业绩。

- 七、维护保养时间期限：2022年4月17日-2023年4月16日

- 八、费用结算方式:

- 1、消防设施检测费用：检测完成出具检测报告后一次性支付。

- 2、消防设施维护保养费用：维保期内费用按半年50%分两次支付

- 具体评估方式见附件《消防维保评价表》。

- 九、询价文件送达截止时间：2022年4月2日9时

- 十、联系方式

- 招标人：武汉市职业病防治院

- 地  址：江岸区江汉北路18-20号

- 联系人：李坤

- 电  话：027-85787882

- 十一、附件：《消防维保评价表》

- 十二、附件：投标文件格式（注：所有附件均需填报，并加盖投标人公章。）

- 附件：

| 消防维保单位评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价单位： |  |  | 被评价单位： |  |  |
| 序号 | 评价标准 | 分值 | 评价方法 | 扣分事实描述 | 实际得分 |
| 1 | 消防维保人员应熟悉各项消防设施设备的操作，具有娴熟的消防技术。 | 10 | 根据日常维保维修人员实际情况予以评价 |  |  |
| 2 | 每月至少一次到现场对消防设施设备进行例行维保及测试 | 20 | 完成维保后甲方签字确认的维保单据及测试小票作为依据 |  |  |
| 3 | 每季度一次消防联动测试 | 20 | 完成消防联动后甲方签字确认的联动单据及测试小票作为依据 |  |  |
| 4 | 消防设施出现故障，维保单位接到报修后，需及时到场予以维修，一般故障 8 小时内完成，需更换部件的 24 小时内完成，未按时排除故障扣 2 分/项 | 15 | 按实际情况评价 |  |  |
| 5 | 消防水泵房、稳压泵房等设备日常运行是否正常，维护保养及时。每发现一处不正常扣2分。 | 10 | 随机抽测检查设备运行情况 |  |  |
| 6 | 消防自动报警主机运行是否正常，有无故障未处理，有无未上报的随意屏蔽，每发现一处不合理扣2分。 | 10 | 现场检查 |  |  |
| 7 | 消防维保项目其他内容，甲方人员检查时每发现一处不合格扣1分，如消防设施损坏、不能正常运行未及时上报维修等。 | 5 | 现场检查 |  |  |
| 8 | 维保单位积极协助配合甲方进行消防演习、消防培训等合理范围内服务。 | 5 | 按实际发生情况予以评价 |  |  |
| 9 | 消防维保单位固定1至2人为该项目维保人员，一旦有事离汉能及时有熟悉该项目人员予以替补。若无熟悉项目人员替补，一次扣2分。 | 5 | 核对维保人员变动情况 |  |  |
| 10 | 评价结果 |  |  |  | 0 |
| 评价人签字： |  |  |  |  |  |
| 备注：满分为 100 分，评价结果： 80 分以上（含 80 分）付全款、 70—80 分（含 70 分）付款 80% ，分值低于 70 分，付款 50% 。扣分事实描述清楚，每次维保、检查、试验必须甲方和消防维保单位双方代表签字方能认可。 |  |  |  |  |  |

附件一：封面

询 价 文 件

## 投标项目编号：

投标项目名称：

投标单位名称：

投 标  日 期：

附件二：投标函

- 投标函

- 致：武汉市职业病防治院

- 根据你方招标项目           招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币        元( 大写： RMB ￥        元）的投标报价并按你方提供的合同条款、招标文件的条件要求承包上述项目承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务期内做好服务，质量合格。

- 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

- 招标人对服务标准如有调整或服务范围的变化，投标人同意中标价格按招标人认可的服务价格、范围进行调整。

- 7、投标文件中载明的项目负责人、专业人员，我方承诺在服务过程中不更换人员，必须在现场工作；特殊情况下，经招标人批准，方可更 换和离开现场，如我方违约，则按招标文件及合同相关条款的规定执行。如招标人在合同实施时发现我单位有挂靠、更换人员、转包行为、以及 合同中约定单方终止合同的情形出现时，你方可单方终止合同。

- 投 标 人：（盖章）

- 单位地址：

- 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- 电话：

- 开户银行名称：

- 开户银行账号：

- 开户银行地址：

- 日期： 	年 	月 	日

附件三：开标一览表

- 开标一览表（投标报价总表）

| 地点 | 项目 | 月费用（元） | 是否配备维保人员，拟配备的，注明人。 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖北省武汉市江岸区江汉北路18-20号 | 武汉市职业病防治院消防系统维保服务项目 |  |  |  |  |
|  | 武汉市职业病防治院消防系统年度检测项目 |  |  |  |  |
| 合计费用（按一年12个月期限合计） |  |  |  |  |  |

- 法定代表人或法人授权人签名：

- 投标人名称 ( 单位章 )：

- 注： 1、投标申请人必须统一填写投标报价总表。

- 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

- 需投标人签字并加盖公章。

- 待签订合同时，投标方应提供为员工购买社会保险的证明和员工工资不低于武汉市最低工资标准的证明

- 本表中各项数据应与其他附件中的数据相一致。

- 附件四：法人代表授权书

#### 法人代表授权书

- 武汉市职业病防治院：

- 兹授权    	同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称） 采购活动的供应商代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 	 年        月        日起至       年       月       日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 	年 	月 	日

附：   代理人工作单位：

职务： 	性别：

身份证号码：

粘贴授权人和被授权人身份证（复印件）：

附件五：资格证明文件

##### 资格证明文件

  - 、 公司简介及情况；

  - 、 有效的工商营业执照（复印件）；

  - 、相关资质证明证书（复印件）；

  - 、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

  - 、其他文件。

附件六：近三年消防维保服务业绩表

近三年消防维保服务业绩表

| 序号 | 项目名称及服务地点 | 发包单位名称、联系人及联系电话 | 层高及服务规模（平方米） | 签订合同日期 | 合同价格 | 质量达到标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件七：服务方案

服务方案

- 详细说明项目实施方案；

- 2、供应商认为需承诺的内容。

##### 附件八:日常维保服务汇报表

##### 日常维保服务汇报表

##### 此表供应商结合甲方消防设施设备实际情况，自行制作提供，作为日后工作汇报

##### 的依据。